# 报告编号（Report ID）：

翼华环检字（2022）第H0206号

# 检  测  报  告

（Testing Report）

| 项目名称： （Project name） | 垃圾焚烧炉渣综合处理项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： （Client） |  |
| 受检单位：（Inspected unit） | 恒玥桂森环境发展有限公司 |

张家口翼华环境检测技术有限责任公司

2022年04月01日

说   明

- 本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送样的样品，仅对送检样品负责。

- 如对本报告有异议，请于收到报告起十五个工作日内向本公司查询。逾期不查询的，视为认可本检测报告。

- 未经本单位许可，不得复制或部分复制报告。如复制报告未重新加盖章和本单位检验检测专用章视为无效报告。

- 本报告无章和检验检测专用章、骑缝章无效。

- 本报告涂改无效，无编写人、审核人和签发人签字无效。

- 本报告未经同意不得用于广告宣传等其他用途。

张家口翼华环境检测技术有限责任公司

电  话：0313-4222520

传  真：0313-4222520

邮  编：076250

地  址：河北省张家口市高新技术开发区兴业路14号

- 概况

| 检测内容 Test Content | 见下一页详情 | 检测类别 Test Category | 委托检测（采样） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品类别 Sample Type | 废气和噪声 |
| 委托单位 Applicant |  | 受检单位 Inspected Unit | 恒玥桂森环境发展有限公司 |
| 单位地址 Unit Address | 张家口望山循环经济示范园区内 | 联系方式 Contact | 李总（18031382222） |
| 采样/送样日期 Sampling / Sample Delivery Date | 2022年03月24日—2022年03月27日 |  |  |
| 采样/送样人员 Sampling / Delivery Personnel | 杨博浩、张树东、石磊、张慧、迟超鹏、王玲、关钰麟、史春舒 |  |  |
| 分析日期 Analysis Date | 2022年03月24日—2022年04月01日 |  |  |
| 样品状态 Sample State | 废水：无色、微浊 无组织废气：采样膜保存完好 有组织废气：采样弯头密封完好 |  |  |
| 检测目的 Test Purpose | 对恒玥桂森环境发展有限公司废气和噪声进行检测 |  |  |
| 备注 Remarks | — |  |  |

签发日期：

Date of isstre

签发：

Sign and issue

审核:

Inspected

编制：

Compiled by

- 检测项目及检测方法

- （一）废水检测方法

| 检测项目 | 分析方法及方法依据 | 仪器名称、型号、编号 | 检出限/最低检测浓度 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - pH值 | - 《水质 pH的测定 电极法》 - HJ 1147-2020 | 便携式pH计 PHBJ-260 YHSB-117 | — | 杨博浩张树东 |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 电子天平 BSA224S YHSB-011-1 电热鼓风干燥箱WGLL-65BE YHSB-016 | 4mg/L | 高博媛 钮利琴 |
| COD | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 HJ/T 399-2007 | 化学需氧量测定仪CTL-12/YHSB-048 722型 可见光分光光度计 YHSB-008-2 | 22mg/L | 张春霞 钱嘉伟 |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 722型 可见光分光光度计 YHSB-008-2 | 0.025mg/L | 钮利琴 高博媛 |
| BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》 HJ 505-2009 电化学探头法 | 生化培养箱SPX-150F-II YHSB-018-1 溶解氧测定仪 JPSJ-605F YHSB-050 | 0.5mg/L | 钱嘉伟 张春霞 |

（二）有组织废气检测方法

| 检测 项目 | 分析方法及方法依据 | 仪器名称、型号、编号 | 检出限/最低检测浓度 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 自动烟尘烟气测试仪GH-60E/YHSB-124 电热鼓风干燥箱WGLL-125BE YHSB-015 电子天平 Quinrix35-ICN YHSB-012 恒温恒湿室/YHSB-077 | 1.0mg/m3 | 张春霞 钱嘉伟 |

续有组织废气检测方法

| 检测 项目 | 分析方法及方法依据 | 仪器名称、型号、编号 | 检出限/最低检测浓度 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及修改单 | 自动烟尘烟气测试仪GH-60E/YHSB-123 电子天平 BSA224S YHSB-11-2 恒温恒湿室 YHSB-0777 | — | 张春霞 米卫军 |

- （三）无组织废气检测方法

| 检测 项目 | 分析方法及方法依据 | 仪器名称、型号、编号 | 检出限/最低检测浓度 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | - 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 - GB/T 15432-1995及修改单 | 环境空气综合采样器 崂应2050型 YHSB-095-（1~4） 电子天平 BSA224S YHSB-11-2 恒温恒湿室 YHSB-077 | 0.001mg/m3 | 张春霞 米卫军 |

- （四）噪声检测方法

| 检测项目 | 分析方法及方法依据 | 仪器名称、型号、编号 | 检出限/最低检测浓度 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | AWA6228+型 多功能声级计 YHSB-073 AWA6021A 声校准器 YHSB-044 | — | 关钰麟 史春舒 |

- 三、检测结果

（一）废水检测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 平均值 |  |
| - 总排口2022.03.26 | - pH值 | 无量纲 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6~9 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 95 | 76 | 82 | 96 | 87 | 400 |
|  | COD | mg/L | 115 | 120 | 125 | 109 | 117 | 500 |
|  | 氨氮（以N计） | mg/L | 14.6 | 13.5 | 14.4 | 15.5 | 14.5 | — |
|  | BOD5 | mg/L | 41.8 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 300 |
| - 总排口2022.03.27 | - pH值 | 无量纲 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6~9 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 83 | 92 | 96 | 100 | 93 | 400 |
|  | COD | mg/L | 130 | 109 | 119 | 103 | 115 | 500 |
|  | 氨氮（以N计） | mg/L | 15.2 | 14.1 | 16.2 | 14.7 | 15.0 | — |
|  | BOD5 | mg/L | 44.8 | 45.0 | 46.1 | 43.7 | 44.9 | 300 |

注：废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 表4三级标准。

- （二）有组织废气检测结果

| 检测项目 | 检测点位及时间 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 限值 |
| 颗粒物标干流量 | 原料上料排气筒检测口进口2022.03.24 | m3/h | 5963 | 6119 | 6312 | 6131 | / |
| 颗粒物实测浓度 |  | mg/m3 | 355 | 351 | 349 | 352 | / |
| 颗粒物排放速率 |  | kg/h | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | / |
| 颗粒物标干流量 | 原料上料排气筒检测口出口2022.03.24 | m3/h | 9395 | 9405 | 8878 | 9226 | / |
| 颗粒物实测浓度 |  | mg/m3 | 2.2 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 120 |
| 颗粒物排放速率 |  | kg/h | 0.021 | 0.035 | 0.030 | 0.029 | 3.5 |
| 去除率 | / | % | 99.4 | 98.9 | 99.0 | 99.1 | / |
| 颗粒物标干流量 | 原料筛选排气筒检测口进口2022.03.24 | m3/h | 6038 | 4735 | 5608 | 5460 | / |
| 颗粒物实测浓度 |  | mg/m3 | 309 | 317 | 313 | 313 | / |
| 颗粒物排放速率 |  | kg/h | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | / |
| 颗粒物标干流量 | 原料筛选排气筒检测口出口2022.03.24 | m3/h | 10101 | 7643 | 9155 | 8966 | / |
| 颗粒物实测浓度 |  | mg/m3 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 120 |
| 颗粒物排放速率 |  | kg/h | 0.030 | 0.024 | 0.027 | 0.027 | 3.5 |
| 去除率 | / | % | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | / |

续有组织废气检测结果

| 检测项目 | 检测点位及时间 |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 限值 |
| 颗粒物标干流量 | 一级磨碎排气筒检测口进口2022.03.26 |  | m3/h |  | 5065 |  | 5517 | 5145 | 5242 | / |  |
| 颗粒物实测浓度 |  |  | mg/m3 |  | 392 |  | 371 | 375 | 379 | / |  |
| 颗粒物排放速率 |  |  | kg/h |  | 2.0 |  | 2.0 | 1.9 | 2.0 | / |  |
| 颗粒物标干流量 | 一级磨碎排气筒检测口出口2022.03.26 |  | m3/h |  | 8178 |  | 8535 | 8619 | 8444 | / |  |
| 颗粒物实测浓度 |  |  | mg/m3 |  | 3.7 |  | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 120 |  |
| 颗粒物排放速率 |  |  | kg/h |  | 0.030 |  | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 3.5 |  |
| 去除率 | / |  | % |  | 99.1 |  | 99.1 | 99.1 | 99.1 | / |  |
| 颗粒物标干流量 | 一级磨碎排气筒检测口进口2022.03.27 |  | m3/h |  | 5073 |  | 5492 | 5517 | 5361 | / |  |
| 颗粒物实测浓度 |  |  | mg/m3 |  | 365 |  | 389 | 370 | 375 | / |  |
| 颗粒物排放速率 |  |  | kg/h |  | 1.9 |  | 2.1 | 2.0 | 2.0 | / |  |
| 颗粒物标干流量 | 一级磨碎排气筒检测口进口2022.03.27 |  | m3/h |  | 8572 |  | 8373 | 8613 | 8519 | / |  |
| 颗粒物实测浓度 |  |  | mg/m3 |  | 3.4 |  | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 120 |  |
| 颗粒物排放速率 |  |  | kg/h |  | 0.029 |  | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 3.5 |  |
| 去除率 | / |  | % |  | 99.1 |  | 99.2 | 99.1 | 99.1 | / |  |
| 颗粒物标干流量 |  | 原料上料排气筒检测口进口2022.03.25 |  | m3/h |  | 5552 | 6317 | 5536 | 5802 | / |  |
| 颗粒物实测浓度 |  |  |  | mg/m3 |  | 328 | 343 | 351 | 341 | / |  |
| 颗粒物排放速率 |  |  |  | kg/h |  | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | / |  |
| 颗粒物标干流量 |  | 原料上料排气筒检测口出口2022.03.25 |  | m3/h |  | 8252 | 7835 | 8982 | 8356 | / |  |
| 颗粒物实测浓度 |  |  |  | mg/m3 |  | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 120 |  |
| 颗粒物排放速率 |  |  |  | kg/h |  | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 3.5 |  |
| 去除率 |  | / |  | % |  | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.0 | / |  |
| 颗粒物标干流量 |  | 原料筛选排气筒检测口进口2022.03.25 |  | m3/h |  | 6429 | 5949 | 5692 | 6203 | / |  |
| 颗粒物实测浓度 |  |  |  | mg/m3 |  | 303 | 318 | 310 | 310 | / |  |
| 颗粒物排放速率 |  |  |  | kg/h |  | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | / |  |
| 颗粒物标干流量 |  | 原料筛选排气筒检测口出口2022.03.25 |  | m3/h |  | 8888 | 8899 | 8466 | 8751 | / |  |
| 颗粒物实测浓度 |  |  |  | mg/m3 |  | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 120 |  |
| 颗粒物排放速率 |  |  |  | kg/h |  | 0.026 | 0.032 | 0.025 | 0.028 | 3.5 |  |
| 去除率 |  | / |  | % |  | 99.0 | 98.9 | 99.1 | 99.0 | / |  |

- 注：出口执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物限值要求。

- （三）无组织废气检测结果

| 检测日期 | 检测项目 | 检测点位 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |
| 2022.03.26 | TSP | 上风向1# | mg/m3 | 0.096 | 0.077 | 0.097 | 0.097 | 1.0 |
|  |  | 下风向2# |  | 0.136 | 0.097 | 0.136 | 0.136 | 1.0 |
|  |  | 下风向3# |  | 0.138 | 0.099 | 0.120 | 0.138 | 1.0 |
|  |  | 下风向4# |  | 0.136 | 0.117 | 0.118 | 0.136 | 1.0 |
| 2022.03.27 | TSP | 上风向1# | mg/m3 | 0.116 | 0.097 | 0.097 | 0.116 | 1.0 |
|  |  | 下风向2# |  | 0.136 | 0.117 | 0.118 | 0.136 | 1.0 |
|  |  | 下风向3# |  | 0.140 | 0.139 | 0.120 | 0.140 | 1.0 |
|  |  | 下风向4# |  | 0.157 | 0.138 | 0.138 | 0.157 | 1.0 |

注：2022.03.26 温度7℃，气压95.3kPa，风向：北风，风速3.0m/s；

2022.03.27 温度9℃，气压95.7kPa，风向：北风，风速3.4m/s。

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2。

- 附检测点位示意图

N ○1 厂 区 ○4 ○3 ○2 风向 ○#10 ○#10

- 备注：○为无组织废气检测点位。

- （四）噪声检测结果

| - 检测点位 | - 检测项目 | - 检测结果（dB(A)） |  |  | - 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 时间 | - 2022.03.26 | - 2022.03.27 |  |
| - 厂界东 | - 等效连续A 声级 | - 昼 | - 54.1 | - 57.7 | - 65 |
|  |  | - 夜 | - 51.7 | - 50.5 | - 55 |
| - 厂界南 |  | - 昼 | - 55.7 | - 54.5 | - 65 |
|  |  | - 夜 | - 51.4 | - 51.4 | - 55 |
| - 厂界西 |  | - 昼 | - 54.9 | - 56.3 | - 65 |
|  |  | - 夜 | - 51.3 | - 51.4 | - 55 |
| - 厂界北 |  | - 昼 | - 57.5 | - 54.6 | - 65 |
|  |  | - 夜 | - 51.1 | - 52.2 | - 55 |

注：限值为执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类。

- 附检测点位示意图

空地 N △北 空地 空地 △西 △东 × × 厂区 空地 △南 ○#10 ○#10

- 备注：△为噪声检测点位，×为噪声源。

2022.03.26 无雨雪、无雷电  昼：北风，风速3.0m/s。夜：北风，风速3.0m/s；

2022.03.27 无雨雪、无雷电  昼：北风，风速3.4m/s。夜：北风，风速3.4m/s。

。

- 四、质量控制

1、质量保证体系

检测人员经培训、考核、确认后上岗；仪器设备经计量单位检定/校准合格，符合检测标准要求并在有效期内；检测分析方法采用现行有效的标准方法（国家颁布标准或国家推荐分析方法，行业标准或行业推荐方法等），检测环境条件能够满足仪器设备及检测标准的要求；检测过程实施有效的质量控制，报告严格实行三级审核制度。

- 2、质量控制信息

废水（质控类）分析过程质量控制结果详见下表

| 测定项目 | 质控批号 | 单位 | 测定值 | 标准值范围 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - pH值 2022.03.26 | B21060091 | 无量纲 | 7.08 | 7.05±0.05 | 合格 |
| - pH值 2022.03.27 | B21060091 | 无量纲 | 7.06 | 7.05±0.05 | 合格 |
| COD2022.03.27 | B21060186 | mg/L | 161.6 | 160±3.2 | 合格 |
| COD2022.03.28 | B21060186 | mg/L | 160.1 | 160±3.2 | 合格 |
| 氨氮2022.03.26 | 2005125 | mg/L | 0.509 | 0.502±0.018 | 合格 |
| 氨氮2022.03.28 | B21070489 | mg/L | 1.44 | 1.49±0.07 | 合格 |
| BOD5 2022.03.26 | — | mg/L | 208 | 210±20 | 合格 |
| BOD5 2022.03.27 | — | mg/L | 216 | 210±20 | 合格 |

噪声分析过程质量控制结果详见下表

| 时间 | 2022.03.26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（dB(A)） |  | 夜间（dB(A)） |  |
| 项目 | 测量前 | 测量后 | 测量前 | 测量后 |
| 校准声源值 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 |
| 校准值 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 |
| 示值误差的绝对值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准要求 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 结论 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 时间 | 2022.03.27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（dB(A)） |  | 夜间（dB(A)） |  |
| 项目 | 测量前 | 测量后 | 测量前 | 测量后 |
| 校准声源值 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 |
| 校准值 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 |
| 示值误差的绝对值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准要求 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 结论 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

---------------------------------------以下空白--------------------------------------